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1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

kanalizační     řád

vypracovaný 10/2022

pro splaškovou kanalizaci a ČOV Klapý  
Kanalizační řád  předložil majitel kanalizace pro  veřejnou potřebu obec Klapý místně  příslušnému Vodoprávnímu  úřadu  v Lovosicích. 

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace  obce  Klapý zakončené  v nové biologické ČOV.  

Zpracovatel kanalizačního  řádu:   Ing.  Michal Jeřábek   

Kontroloval                                  :    Ing.  Michal   Jeřábek   

                                                           Vodohospodářská  kancelář  INDORS Litoměřice

Datum  zpracování                      :     10/2022          

záznam  o  platnosti  kanalizačního  řádu

Kanalizační  řád  byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu…………………………... ……………….                             č.j.:…………………………………..….ze  dne………………………………………..…………….

razítko a podpis

schvalujícího úřadu

2. PŘEDMĚT  KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

Účelem  tohoto  kanalizačního řádu je  stanovení  podmínek v souladu s vodohospodářskými právními  normami  pro  :

____________________________________________________________________

(   napojení producentů odpadních vod na předmětný kanalizační systém 

 ( stanovení nejvyšší přípustné  míry  znečištění odpadních  vod vypouštěných  do         

      kanalizace,  popřípadě nejvyššího  přípustného  množství  těchto  vod

(   další  provoz  kanalizačního  systému

3. VŠEOBECNÁ ČÁST 

I.

úvodní ustanovení

1. Tento kanalizační řád se vztahuje na nový kanalizační systém splaškové veřejné kanalizace vybudované v obci  Klapý,  jejíž majitelem je  obec Klapý, Klapý č.p. 200 a  provozovatelem je Ing. Jiří Pacovský ČKAIT 0401524.  Tento kanalizační řád vychází ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a  kanalizacích pro  veřejnou potřebu o změně  některých  zákonů,  prováděcí  vyhlášky  Ministerstva  zemědělství  č.428/2001  Sb., změněnou vyhláškou  146/2004 Sb.Ministerstva  zemědělství, zákona č. 254/2001 Sb., vodní  zákon změněný zákonem č. 20/2004 Sb. a ostatních souvisejících zákonů, předpisů a norem, jejichž rozhodující výčet je uveden v části 10 tohoto kanalizačního  řádu.

II. 

definice pojmů

2. Kanalizace pro  veřejnou potřebu, kanalizační přípojky, odpadní vody, druhy znečištění a ostatní odborné termíny,  užívané  v   tomto  kanalizačním  řádu  definují  příslušné zákony, směrnice a normy,  jejichž rozhodující výčet je  uveden v části 10 tohoto kanalizačního   řádu.

III. 

provozování kanalizací

4. Provozovatelem předmětného kanalizačního systému je Ing. Jiří Pacovský, Náměstí Svobody 461/1, Děčín 1 (dále jen provozovatel).  Provozovatel zajišťuje opravy a  údržbu kanalizačních  přípojek,  které jsou  na  tento systém napojeny  a uloženy v pozemcích,  které tvoří veřejné  prostranství. 

5. Provozovatelem domovních (vnitřních) kanalizací, domovních částí kanalizačních přípojek, veřejných částí kanalizačních přípojek, čerpacích šachet, které jsou v majetku majitele připojené nemovitosti (nebyly po kolaudaci kanalizační přípojky prokazatelně majetkově předány majiteli veřejného kanalizačního systému obci Klapý) je majitel nemovitosti nebo zařízení, kterému domovní kanalizace (vnitřní kanalizace), přípojka nebo čerpací zařízení slouží.

6. Provozovatelem kanalizačních systémů  pro veřejnou  potřebu a zařízení s  jednoúčelovým zaměřením je správce zařízení, pro které jednoúčelové kanalizační systémy a zařízení slouží. 

7. Provozovatel  kanalizačního systému pro  veřejnou  potřebu  je  oprávněn  vstupovat  na cizí  pozemky  nebo  stavby, na  nichž, nebo pod nimi se kanalizace nachází za účelem plnění  povinností  spojených s provozováním  kanalizace. 

IV. 

napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu

8. Každé napojení  na kanalizační systém je podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace.

9. Napojení na kanalizační systém pro veřejnou potřebu se provádí pouze kanalizačními přípojkami. Kanalizační přípojka je samostatnou  stavbou  tvořenou úsekem potrubí od  vyústění vnitřní  kanalizace  stavby k zaústění  do šachty nebo do kanalizačního potrubí veřejné kanalizace. Pro zřizování, provozování, a financování kanalizačních přípojek platí zvláštní předpisy. Kanalizační  přípojku pořizuje na své  náklady producent odpadních vod, není-li dohodnuto  jinak; vlastníkem  přípojky  je osoba,  která na  své  náklady  přípojku  pořídila. 

10. O napojení kanalizační přípojky z nemovitosti nebo zařízení na veřejný kanalizační systém  požádá zájemce  provozovatele kanalizace přihláškou, vybavenou náležitostmi stanovenými stavebním řádem a dalšími podmínkami, které určí provozovatel kanalizace. Toto platí také  pro  stavební úpravy  stávajících kanalizačních přípojek, pro  změnu užívání objektu nebo jeho  části.  Činnost  při přípravě a realizaci kanalizačních  přípojek je  provozovatelem zajišťována v souladu s tímto kanalizačním řádem. Pro  napojení na kanalizační systém  může  provozovatel  kanalizace  stanovit  další  podmínky. 

11. Obec  může v přenesené  působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo  staveb, na  kterých vznikají  nebo  mohou  vznikat  odpadní  vody, povinnost  připojit  se  na  kanalizaci  v případech, kdy  je to  technicky  možné. Pro zřízení, napojení a  provozování  kanalizační  přípojky  potom  platí  ustanovení uvedená  v tomto kanalizačním řádu.

12. Každý producent odpadních vod má právo být připojen (po dohodě s provozovatelem a vlastníkem kanalizace obcí Klapý) na kanalizační systém pro veřejnou  potřebu, pokud splní  podmínky stanovené  zákonem č. 254/2001 Sb. vodní  zákon změněný zákonem č. 20/2004 Sb a platným  kanalizačním  řádem. V případě sporu mezi provozovatelem, nebo majitelem kanalizační sítě (obcí Klapý) a tím, kdo žádá o připojení na  kanalizační systém rozhodne o připojení příslušný vodoprávní úřad (Obor ŽP při MěÚ v  Lovosicích).

V.

vypouštění odpadních vod do veřejného kanalizačního systému

13. Do kanalizačního systému  pro  veřejnou  potřebu mohou být vypouštěny pouze nezávadné splaškové odpadní vody do maximální hodnoty  (míry) znečištění  a  do  maximálního   množství stanoveným   kanalizačním  řádem.

14. Ukazatele  přípustné  míry  znečištění odpadních  vod  uvedené v odstavci 15 platí pro  všechny producenty  odpadních  vod  napojené na provozovaný kanalizační systém,  není-li v části 7 tohoto  kanalizačního  řádu v případě  jednotlivých  producentů odpadních  průmyslových  vod  stanoveno jinak. Ukazatele  přípustné  míry  znečištění odpadních průmyslových vod jsou stanovovány individuálně s ohledem na kapacitu ČOV nebo přípustné zatížení kanalizační sítě na jednotlivých výustích.

15.Ukazatele přípustné  míry  znečištění odpadních vod vypouštěných do provozovaného    kanalizačního   systému  zakončeného ČOV 

	Ukazatele
	Požadované hodnoty
	Jednotka

	Chem. spotřeba O2,  CHSKCr
	800
	mg  . l-1

	Biochem. spotřeba O2,  BSK5
	400
	mg  . l-1

	Nerozpuštěné látky, NL
	350
	mg . l-1

	Fosfor celkový, Pcelk
	10
	mg . l-1

	PH
	6-9
	

	Amoniakální dusík, N- NH4+
	45
	mg . l-1

	Dusík  celkový, Ncelk 
	70
	mg . l-1

	Rozpuštěné anorg. soli,  RAS
	1 200
	mg . l-1

	Sírany,  SO42-
	400
	mg . l-1

	Chloridy, Cl-
	150
	mg . l-1

	Fluoridy, F-
	2
	mg . l-1

	Tenzidy anionaktivní, PAL-A
	5
	mg . l-1

	Extrahovatelné látky,  EL
	60
	mg . l-1

	Nepolární extrahovatelné  látky, NEL
	7
	mg . l-1

	Kyanidy  celkové, CN-celk. 
	0,2
	mg . l-1

	Kyanidy toxické, CN-tox
	0,05
	mg . l-1

	Fenoly jednosytné
	10
	mg . l-1

	Celkové železo, Fe 
	10
	mg . l-1

	Rtuť, Hg 
	 0,01
	mg . l-1

	Nikl, Ni
	0,1
	mg . l-1

	Měď, Cu
	0,1
	mg . l-1

	Chrom celkový,   Crcelk.
	0,3
	mg . l-1

	Chrom šestimocný,   Cr 6+.
	0,05
	mg . l-1

	Olovo, Pb
	0,1
	mg . l-1

	Arzen, As
	0,1
	mg . l-1

	Zinek, Zn
	0,5
	mg . l-1

	Selen, Se
	0,2
	mg . l-1

	Molybden, Mo 
	0,1
	mg . l-1

	Kobalt, Co
	0,01
	mg . l-1

	Kadmium, Cd
	0,01
	mg . l-1

	Stříbro  Ag
	0,1
	mg . l-1


	Vanad V
	0,05
	mg . l-1

	Adsorb. org. halogen.uhlovodíky AOX
	0,1
	mg . l-1

	Celková objemová  aktivita alfa
	1
	Bq. l-1

	Barva – spektrofotometricky

spektr.absorpční koeficient Hg nm spektr.absorpční koeficient Hg nm

spektr.absorpční koeficient Hg nm

	5,5    

3,5   

2,5
	m-1

	Teplota
	40
	C


16. Koncentrace ukazatelů znečištění  odpadních  vod se  stanovuje z kontrolního vzorku. Typ vzorku a doba odběru se volí tak, aby kontrolní vzorek co nejlépe charakterizoval vypouštěné odpadní vody a jejich vliv na kanalizační systém. Koncentrace sledovaných ukazatelů bude stanovena laboratoří, vlastnící Osvědčení o správné činnosti laboratoře a zveřejněné ve věstníku Ministerstva životního prostředí (oblast platnosti osvědčení laboratoře obsahuje sledované ukazatele) nebo laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci a  zveřejněnou ve věstníku MŽP (předmětem akreditace laboratoře jsou sledované ukazatele).

17. Koncentrace ukazatelů znečištění odpadních  vod se stanovuje z kontrolního vzorku odebíraného v místě napojení kanalizační  přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud  v  tomto  místě není odběr  vzorků  možný, určí  provozovatel veřejné kanalizace společně  s producentem náhradní  místo  vzorkování tak, aby  se jednalo  vždy  o místo, kterým protéká odpadní  voda  stejného složení jako  na  vyústění přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. Typ vzorku odpadních vod a  jeho rozsah  určí  provozovatel  kanalizace písemným  vyjádřením. V  případě,  že  odpadní vody před vypouštěním  do  kanalizace potřebují k dodržení  přípustné míry znečištění stanovené tímto  kanalizačním řádem předchozí čištění, určuje místo  odběru,  typ a   rozsah vzorku odpadních  vod  včetně  způsobu  měření  množství  vypouštěných  odpadních  vod  vodoprávní  úřad   povolením  k nakládání s vodami.

18. Kontrolu kvality a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizačního systému provádí provozovatel kanalizace. 

19. Provozovatel nahlásí odběrateli začátek kontrolního odběru vzorku odpadních vod. Odběratel může být odběru přítomen. Provozovatel nabídne část  odebraného  vzorku nutnou  k zajištění paralelního rozboru odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel  s odběratelem protokol.
20. 












































Jsou- li  mezi  provozovatelem a  odběratelem rozpory ve věci rozborů  vzorků  odpadních vod,  provádí  rozbor  kontrolních  odebraných  vzorků odpadní  vody kontrolní laboratoř stanovená  zvláštním  správním předpisem.

21. Specifické ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných od producentů do kanalizace pro veřejnou  potřebu, které  nejsou uvedeny  ve  výčtu limitů  přípustného  znečištění (viz. bod 15  tohoto  kanalizačního  řádu) musí splňovat ustanovení  nařízení  vlády,  kterým  se  stanoví ukazatele a hodnoty  přípustného stupně  znečištění vod,  pokud  není  tímto kanalizačním  řádem  stanoveno  jinak.  

22. V případech  zvláštních  a odůvodněných může  po  schválení  vodoprávním úřadem učinit  provozovatel  výjimku  v limitech, uvedených  v odstavci  15 za  předpokladu, že budou  splněny  požadavky  na:

-     rovnoměrné  vypouštění  odpadních  vod  s  maximálním množstvím jejich  odtoků

· vypouštění  odpadních  vod jen v určitých  hodinách, v určité  koncentraci nebo bilanční výši, v určité  maximální velikosti   jejich  odtoků nebo  popřípadě  v kombinaci těchto  způsobů

· vypouštění odpadních  vod  v určitém  období (např. vegetačním, kampaňovém,  zimním, po dobu rekonstrukce,  přestavby  apod.)

· poměr  ředění  vzhledem  k množství odpadních  vod  protékajících  kanalizací  a jejich  míře  znečištění

· způsob, úroveň a technické  možnosti  čištění odpadních  vod  na  ČOV

· nařízení  vlády  č. 401/2015 Sb. v platném znění

24. Případné změny ve složení  a  množství odpadních  vod vypouštěných do kanalizace pro  veřejnou potřebu  jsou producenti povinni projednat s provozovatelem  kanalizace  a to aniž by k tomu byli vyzváni. Vypouštění  odpadních  vod v rozporu s podmínkami stanovenými platným kanalizačním  řádem je  definováno  jako  neoprávněné vypouštění  odpadních  vod  do  kanalizace.

25. Odpadní  vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, jejichž  výčet  je  uveden  v  příloze č.1 zákona č. 254/2001 Sb.,( č. 20/2004 Sb.) o  vodách,  může producent vypouštět do  kanalizace pouze  na  základě  povolení vodoprávního  úřadu. Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb. .,( č. 20/2004 Sb.), o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami,  tj.  zvlášť  nebezpečné  látky a nebezpečné  látky.

26. Metodiky  stanovení  jednotlivých ukazatelů znečištění v odpadních  vodách  dle bodu 15 tohoto  kanalizačního  řádu  jsou shodné  s prováděcí  vyhláškou k vodnímu  zákonu  č. 254/2001 Sb.,  kterou  se  stanoví podrobnosti k poplatkům za  vypouštění odpadních vod  do vod  povrchových.
27. Do veřejného kanalizačního systému  nesmí být vypouštěny nebo  jinak  přepravovány  následující látky a škodliviny:

· látky ohrožující zdraví a bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, obyvatelstva, dále látky způsobující nadměrný zápach, nebo  možnost vzniku  infekce

· látky radioaktivní, infekční 

· dešťové a povrchové vody, podzemní a drenážní vody

· látky narušující materiál plastového kanalizačního potrubí stokové sítě, čerpacích stanic,  ČOV  nebo jiných objektů na kanalizaci 

· látky způsobující provozní závady nebo poruchy na stokové síti či  jejím průtoku, případně ohrožující provoz čerpacích stanic a  ČOV     (hadry, zbytky jídla, vložky atd.)  

· látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo toxické směsi

· látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout,  tvoří látky jedovatého  charakteru nebo jinak nebezpečné látky

· biologicky  nerozložitelné  tenzidy

· pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny

· kejda nebo  močůvka z chovu domácího nebo  hospodářského zvířectva, obsahy  septiků a žump
· případné uliční a dvorní nečistoty
· sole použité v období zimní údržby
Přítomnost a množství výše uvedených látek se zjišťuje těsně před vstupem do kanalizační sítě v kontrolních a revizních šachtách a to za bezdeštného stavu.
28. Vyvážení septiků a žump  jen do  areálu ČOV (ČOV Klapý) po dohodě s provozovatelem kanalizace a ČOV  tel. 602 672 711.
29. Fakturace stočného se řídí zvláštními předpisy, které nejsou tímto kanalizačním řádem dotčeny. 

VI. 

kontrola  odpadních  vod

30. Při  kontrole průtoku   a jakosti odpadních  vod,  vypouštěných  do  kanalizačního     systému pro veřejnou  potřebu na něž se vztahuje tento kanalizační  řád, se  vychází z platných  norem ČSN a ISO  norem pro  vzorkování   odpadních  a  zvláštních  vod. 

31. Producent odpadních (zvláštních vod) je povinen umožnit provozovateli kanalizace vstup do vodohospodářských částí  svých nemovitostí, kde je zřejmé, že vznikají  odpadní vody za účelem provedení inspekční kontroly odpadních vod  a provozů, ze kterých odpadní vody pocházejí, případně  k odebrání vzorku odpadní  vody  vypouštěné producentem  do  kanalizace. Dále je producent odpadních vod povinen na vyžádání předložit provozovateli kanalizace  výsledky kontrolních  rozborů  kvality  vypouštěných  vod prováděných producentem.

32. Při  prokázaní  neoprávněného vypouštění  odpadních  vod do systému kanalizace pro  veřejnou  potřebu je  provozovatel oprávněn  přerušit nebo omezit odvádění  odpadních  vod do  doby než  pomine  důvod přerušení  nebo  omezení.

33. Neoprávněné vypouštění  odpadních  vod do kanalizace pro  veřejnou  potřebu je definováno v  zák. č.274/2001 Sb., o  vodovodech  a  kanalizacích doplněný dalšími prováděcími vyhláškami. 

VII. 

havárie

34. Jakékoliv havárie na zařízení producenta odpadních vod, které by mohly mít nežádoucí dopad na kanalizační systém pro veřejnou  potřebu nebo v koncové fázi na funkci čerpacích stanic, případně ČOV, jakož i vniknutí nežádoucích  látek do kanalizace, je producent  povinen neprodleně ohlásit provozovateli kanalizace, vodoprávnímu  úřadu a dispečinku příslušného správce Povodí.

35. Vyrovnání škod z titulu havárií a úniku nežádoucích látek do kanalizace se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. a příslušnými  vodoprávními předpisy. 

36. Opatření při haváriích a poruchách  kanalizace  při mimořádných situacích na kanalizačním  systému jsou  uvedeny v části 8  tohoto  kanalizačního  řádu. 

VIII.

závěrečná ustanovení

37. Producent, který poruší ustanovení tohoto  kanalizačního řádu, zodpovídá za veškeré škody, které z titulu tohoto porušení vzniknou provozovateli kanalizace  a je povinen ve smyslu hospodářského zákoníku provozovatele odškodnit. 

38. Organizace, která  zemními  pracemi, úpravou  povrchů vozovek nebo jinou činností poškodí        stokovou  síť veřejné kanalizace včetně veřejných kanalizačních přípojek a objekty  na  ní        vybudované, je povinna provozovatele odškodnit  ve  výši  nákladů   na uvedení zařízení do  původního  stavu.

4. POPIS ÚZEMÍ  A  TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ    

Charakter lokality :

Obec Klapý se nachází v Ústeckém kraji jižně od města Třebenice a severozápadně od města Libochovice v pahorkatině Klapské vysočiny v povodí potoku Rosovka, který je součástí povodí řeky Ohře. Obec se rozkládá na západním svahu kopce na kterém je umístěna zřícenina hradu Hazmburg. Jedná se o obec, kde je v současné době přihlášeno 472 trvale žijících obyvatel. Obec je umístěna v nadmořské výšce cca 201 až 248 m.n.m. Středem obce prochází státní silnice III třídy Třebenice – Libochovice č. 237. Na úpatí kopce v západní okrajové části obce Klapý protéká potok Rosovka a dále umělý náhon zásobující vodou stávající rybník v jižní části obce. Potok Rosovka tvoří hydrologickou osu celého území obce. Potok a náhon do rybníka je hlavním odvodňovacím prvkem pro obec Klapý. Do potoku jsou stávající dešťovou kanalizací zaústěny veškeré povrchové odtoky ze silnic a z místních komunikací, odtoky ze střech RD a  z volných ploch včetně balastních a pramenných vod.  Obec je umístěna ve správním obvodu města Libochovice.    

Obec Klapý svým zázemím spadá pod zemědělsky  zaměřené obce. Zástavba v obci je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s rozvinutým  zemědělstvím. V obci je umístěno ZD Klapý a velkokapacitní kravín. Je zde umístěna pošta a centrální potravinový obchod. Dále je zde umístěn funkční kulturní dům s běžným kulturním programem. V obci je umístěna základní škola a stálý obecní úřad. V jižní části obce je umístěn zachovalý rybník, v současné době v rekonstrukci. V obci se nachází stávající zemědělská stavení a rodinné domky drobných rolníků. Rozvoj obce se předpokládá v lokalitě U hřbitova v počtu cca 14 RD.

V obci Klapý je provedena systémová vodovodní síť. Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libochovice, s napojením na větev pro Libochovice. Hlavním zdrojem vody je úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Vodovodní síť zásobuje cca 95 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Nově vybudovaná kanalizační síť obce Klapý je vedena převážně v místních komunikacích a obecních pozemcích. Tato nová síť splaškové kanalizace doplňuje stávající původní dešťovou  kanalizaci. V obci Klapý se jedná  se o nově vybudovanou kanalizační síť z PP DN 300 v celkové délce 3477 bm, kanalizačních přípojek z PVC DN 150 v celkové délce 1414 bm a nově vybudovanou centrální čistírnu odpadních vod. Původní kanalizace převážně z betonových trub bude v maximální míře využita pouze pro odtok dešťové vody. Nová kanalizační síť je centrálně svedena do nejnižšího místa  jižně od centra obce, kde je umístěna nová kapacitní čistírna odpadních vod  pro 600 EO.  Recipientem nové čistírny odpadních vod je vodní tok Rosovka. 

Z hlediska dalšího výrazného ovlivnění zdrojů znečištění v obci nikdo nepřichází v úvahu. V případě zhoršení kvality odpadních vod v novém kanalizačním systému by se jednalo o havarijní stav jednotlivého producenta odpadních vod. 

Cíle kanalizačního  řádu :

(  neohrozit  jakost recipientů v povodí kanalizace a  podzemních  vod v dané lokalitě

(  neohrozit kvalitu a funkčnost stokové  sítě  v obci Klapý  

(  využití  kapacitních možností  sítě
(  zajištění  plynulého  bezpečného a hospodárného odvádění  odpadních  vod 
(  zaručení  maximální  bezpečnosti zaměstnanců provozujících  kanalizaci pro  veřejnou  potřebu 
Technický  popis  stokové   sítě

Nově vybudované gravitační kanalizační stoky obce Klapý jsou postupně zaústěny do nové páteřní kanalizace stoky A, na které je umístěna v koncovém bodě u vlastní ČOV v areálu čistírny čerpací stanice odpadních vod s přečerpáváním do technologie ČOV. Tato nová kanalizační síť byla vybudována v roce  2021 až 2022. Zhotovitelem stavby byla firma HORÁK s.r.o. Děčín. Na  tuto stavbu  bylo  vydáno  stavební  povolení  veřejnou vyhláškou-rozhodnutím dne  17. 1. 2019  č.j. : OŽP 1027/2018. Stavební povolení vydal  Městský úřad  Lovosice  - Odbor  životního  prostředí.      

Majitelem  kanalizační sítě včetně ČOV v Klapý je přímo obec Klapý,  provozovatelem  kanalizační sítě je smluvně Ing. Jiří Pacovský ČKAIT 0401524, BYTEM Náměstí Svobody 461/1, Děčín 1.

Nová  kanalizační  síť v obci Klapý je provedena z nových gravitačních stok v celkové délce 3477 bm a to z PP  DN 300. V obci je provedeno cca 181 ks kanalizačních přípojek z PVC DN 150. Celkový počet revizních šachet je 99 ks. 
Pro provoz čistírny odpadních vod slouží vyhotovený provozní řád.

Vybudováním nové  kanalizace se vyřešila dlouhodobá, nevhodná likvidace odpadních vod, které byly čištěny pouze systémem septiků se zaústěním do původní dešťové kanalizace, případně se odpadní vody soustřeďovaly v propustných žumpách, jež byly nepravidelně vyváženy, převažovalo vsakování do propustného podloží, rozlévání do okolního terénu apod. Míra produkovaného znečištění v dané oblasti byla vzhledem ke zdroji znečištění výrazná, a měla negativní dopad na životní prostředí a především na kvalitu vody potoku Rosovka. Zásobení objektů v obci  pitnou  vodou je realizováno z převážné  části z vodovodní sítě  pro veřejnou potřebu (SčVK a.s.)  a  z menší  části i  z lokálních zdrojů (studní) .

Současný počet obyvatel obce napojených  na kanalizaci  -   cca 490 EO 
celková délka vybudované sítě (nové stoky)   …………..……………………..……    3477  bm

délka stávající gravitační  kanalizace  - plast   …….………………………………..      419   bm                      

revizní  šachty nové    ………………………………………..……….………………    cca 99ks

revizní šachty na stávající kanalizaci …………………………………………………   cca 15ks 

Odpadní  vody vypouštěné  do gravitačního kanalizačního systému  pro  veřejnou  potřebu vznikají:

· v bytovém  fondu (RD, bytové domy)

· při výrobní    činnosti (drobné provozovny, vývařovny)

· v zařízeních občanské vybavenosti (knihovny, kulturní zařízení, restaurační zařízení)

Hlavní část kanalizačního systému obce Klapý tvoří nová čistírna odpadních vod pro 600 EO včetně čerpací stanice ČSOV  zajišťující přečerpávání odpadních vod do této čistírny. Do  čerpací stanice u ČOV je napojena páteřní gravitační stoka A. Na tuto stoku navazují stoky AB, AC, AD, AE, AF, AG a AI. Do stoky AB jsou dále postupně zaústěny doplňující nové stoky AB-1 se stokou AB-1-2, AB-1-3, AB-1-4, AB-1-5, AB-1-6, dále AB-2 se stokou AB-2-1 a AB-2-2, dále stoka AB-3 s původní stokou AB-3-1 a AB-3-2. Na stoku AE navazuje nová stoka AE-1. Celý systém je doplněn o vodovodní přípojku pro ČOV a o nový odtok vyčištěných odpadních vod do vodního recipientu potoku Rosovka. 

· viz. celková situace  kanalizace  Klapý -  měř. 1: 5000

5. ÚDAJE  O  ČOV  A  VODNÍM  RECIPIENTU   

A) Údaje  o  ČOV v Klapý :

Technické parametry čistírny odpadních  vod Klapý jsou uvedeny v provozním řádu této ČOV.

Nová čistírna  odpadních  vod v Klapý je v majetku  obce Klapý. Její  kapacita je vyhovující s rezervou. Jedná se o typ čistírny pro systém oddílné kanalizace. Vyčištěná  voda  je vypouštěna do Klapského potoku, kde je správce vodního toku Povodí Ohře st.p. Chomutov.     
Výstavba nové čistírny odpadních vod pro obec Klapý byla zahájena v roce 2021 a dokončena ve druhé polovině roku 2022. 

Odpadní vody jsou vypouštěny po vyčištění do vodního recipientu Klapský potok. Ukazatelé a přípustné hodnoty na odtoku z ČOV jsou stanoveny vodoprávním rozhodnutím (viz.příloha)

Parametry realizované ČOV :                                     

Kapacita  ČOV  …………………………………………………….................   600 EO

Hydraulické zatížení  ………………………………………………………   72 m3/den

Qd - průměrný průtok  ………………………………………………………...     0,83 l/s

 Qmax. – maximální průtok .…………………………………..………………...     3,0 l/s

Odtok do recipientu : údaje o sledování míry jakosti vypouštěných odpadních vod                                                                                             

BSK5 na odtoku mg/l  ……………………………..     průměr 25 mg/l  (max. 50 mg/)

Nerozp.látky  .………………………………………    průměr  25 mg/l  (max. 50 mg/l)

CHSK   ……………………………………………..    průměr  90 mg/l   (max. 150 mg/l)
N-NH4  ……………………………………………...    nestanoveno

P celk.  ………………………………………………   nestanoveno

Popis technologie ČOV :

Jedná se o mechanicko biologickou ČOV, která je vybavena technologií umožňující odstraňování nutrientů z odpadních vod. Vlastní technologie ČOV sestává ze souboru hrubého předčištění, z kompaktního biologického stupně sestávající z předřazené denitrifikace, nitrifikace a dosazovacích nádrží s vestavbou uklidňovacího válce a přelivné hrany. V ČOV není samostatná jímka na svoz odpadních vod, pro jejich návoz se předpokládá pozvolné vypouštění odpadních vod do kanalizační šachty před vlastní ČOV. 

Objekt ČOV je situován v oploceném uzamykatelném areálu. Objekt ČOV je tvořen železobetonovou vanou zapuštěnou do terénu, která je železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní úseky. Nad touto vanou je vyzděn přízemní objekt z cihlových bloků ve kterém je umístěno technické zázemí (sociální zařízení, provozní místnost). Zastřešení objektu tvoří dřevěný krov a krytina.

Další podrobnější údaje o ČOV jsou obsaženy v provozním řádu a technicko - provozní dokumentaci umístěné přímo na čistírně odpadních vod.

6. KONTROLA MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH  VOD    

Kontrola  míry  znečištění odpadních  vod

Kontrolu  množství a jakosti   odpadních vod  v  rámci provozu kanalizačního systému  obce  Klapý zajišťuje  provozovatel  čistírny v Klapý -  Ing. Jiří Pacovský.  v souladu  se schváleným vzorkovacím  plánem  dle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., změněnou vyhláškou  Mze č. 146/2004  Sb., kterou   se  provádí zákon č. 274/2001  o  vodovodech  a  kanalizacích.  

 Podle zákona č. 274/2001 Sb. je povinen odběratel provádět kontrolní odběry vzorků. Provozovatel systému může ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontrolovat množství a znečištění odpadních vod.  

Počet kontrolních profilů ………………………………………….... 1

Kontrolní profil na odtoku z dosazovací nádrže

Četnost sledování jakosti vypouštěných odp. vod ………………….. 4 x ročně

Typ vzorku ………………… A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.


Kontrola  množství  a jakosti průmyslových odpadních  vod vypouštěných  do kanalizace  pro  veřejnou  potřebu  se neprovádí, neboť se průmyslové odpadní  vody zde žádné nevyskytují !    

7. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  

      VĚTŠÍCH   PRODUCENTů

Přehled známých producentů odpadních  vod  napojených na  kanalizaci pro  veřejnou  potřebu  v kanalizačním  systému  obce Klapý,  jejichž odpadní vody překračují  přípustné koncentrační  limity,  které   jsou uvedeny v  odstavci č. 15  tohoto  kanalizačního  řádu.

Hlavní producenti odpadních vod:

Největším producentem odpadních vod je obec Klapý odpadními vodami z objektů  bytového fondu.  Dále je producentem odpadních vod : 

( Mateřská školka

( Zemědělské družstvo 

( Restaurační zařízení včetně společenského sálu 

Producenti s možností vzniku havarijního znečištění:

V době zpracování kanalizačního řádu nebyli známi žádní producenti s možností vzniku havarijního znečištění 

Přehled ČOV a před čistících zařízení odběratelů:

V době zpracování kanalizačního řádu nebyla u odběratelů v provozu žádná před čistící zařízení.

Místa pro měření a odběr vzorků:

Měření a odběr vzorků je možné provádět v čerpací stanici odpadních vod, případně v napojovacích a revizních šachtách.

8. HAVARIJNÍ OPATŘENÍ NA  KANALIZAČNÍ  SÍTI  PŘI  HAVARIJNÍM  NEBO     MIMOŘÁDNÉM  STAVU


Případné  poruchy  nebo  havárie  jsou  hlášeny v první řadě  provozovateli. Provozovatel podává  hlášení dle vyhodnocení situace dále příslušným orgánům (vodoprávní úřad, správce  toku, hasiči, policie apod.).  Telefonní  kontakty  jsou   uvedeny v odstavci  této  přílohy -  hlášení mimořádných událostí.  


Provozovatel postupuje  při  likvidaci  poruchy  nebo havárie   dle provozního  řádu a  odpovídá  za uvedení kanalizace pro veřejnou   potřebu do  provozu. Náklady  spojené s odstraněním  poruchy  nebo  havárie hradí  viník. 

Havarijní nebo mimořádný stav může nastat:

1) závadou na zařízení  (systému)

a) na  stokové  síti  - zejména při porušení a ucpání  stoky

Opatření -  informovat  příslušného  pracovníka a  zajistit odstranění ucpávky,  případně poruchy 

b) na  objektech čerpací stanice a ČOV  - zejména při  výpadku  el. proudu, při  poruchách  technologického  zařízení 
Opatření – informovat  ČEZ a.s. požádat uživatele kanalizace  pro  veřejnou  potřebu o snížení množství vypouštěné  vody, odstavit porouchané zařízení, využít rezervní zařízení a  zajistit  opravu

2) zhoršenou kvalitou odpadních vod

· přítomností ropných produktů v odpadních vodách

· zjištěním  látek v odpadních vodách, které  není  povoleno vypouštět do kanalizace  

Opatření: 

· u provozovatele poškozeného zařízení zamezit dalšímu odtoku ropných látek do kanalizace 

· zachycení  ropných látek vniklých do kanalizace provozovatele 

u poškozeného zařízení se umístí  ve vhodných objektech  kanalizační sítě (šachty) norné stěny

· odstranění   ropných  látek  se provede  v případě malého množství -  vybráním nádobou, u  většího  množství - odčerpáním vhodným čerpadlem,  zachycením v sorbentu,  který se po zachycení  ropných  produktů  mechanicky  odstraní (likvidace zachycených  ropných látek, případně jejich směsí se  sorbentem  může být  likvidována pouze firmou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem) 
· při provádění havarijních  opatření je nutno spolupracovat s  hasičským sborem, správcem  toku, vodoprávním  úřadem,  policií, eventuelně s hygienickou  službou 

Vlastní likvidační  práce zajišťuje ten, kdo havárii způsobil a spolupracuje s ním osoba pověřená provozovatelem.

Při zjištění látek, které do stokové sítě nepatří (oddíl V. bod 27  -  seznam látek, které není možno vypouštět do veřejné kanalizace), je provozovatel povinen postupovat ve spolupráci s orgány místních úřadů, vodoprávním úřadem, správcem toku, hasiči, policií eventuelně s hygienickou službou. Provozovatel musí zajistit  vzorkování a odběr  vzorků  z  kanalizace  pro  veřejnou  potřebu a  pomocí uzlových bodů na  stokové  síti zjistit zdroj  znečištění a následně vynaložit maximální úsilí k likvidaci  zdroje znečištění.

3) průchodem velkých vod – přívalový déšť – vniknutí do kanalizace - možná havárie poklopů šachet

Průtok velkých vod může ohrozit normální chod čistírny. Může ohrozit funkčnost i čerpací stanice. Tento stav bude řešen dle provozního řádu čistírny odpadních vod. Bude se jednat o havarijní stav.

kontakty základního spojení při mimořádných událostech

V případě vzniku jakékoliv mimořádné události v provozu stokové sítě, která by mohla mít za následek ohrožení provozu gravitační kanalizace, provozu čerpací stanice, a případně provozu ČOV a následné ohrožení celkové funkčnosti zařízení, se tato skutečnost hlásí :

Provozovatel  kanalizace a ČOV:   Ing. Jiří Pacovský ČKAIT 0401524

                                                            Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín 1 

pacovsky@ingrealdc.cz

hlášení poruch 
(  602 672 711

Pomoc při naléhavém řešení a havarijních stavech

Policie ČR Litoměřice
( 974 436 111

Vodoprávní úřad - OŽP MěÚ Lovosice
( 416 571 132, 416 571 130 

Povodí Ohře s. p. Chomutov …………………….…………………….( 474 636 111

Vodohospodářský dispečink ………………………………………….. ( 474 636 306,                                                                                                                     

ČIŽP Ústí nad Labem
( 475 246 076 (7-15.30)

                                                                                                                731 405 388 (mimoprac.dobu)

HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice
( 950 425 111, 950 425 011

Hygienická stanice Litoměřice
( 477 755 510

ČEZ Distribuce – poruchová linka. 
( 840 850 860

Obecní úřad  Klapý  
( 416  591 340, 775 247 531
Tísňová volání – důležitá telefonní čísla:                                       

Hasiči
( 150 (112

Záchranná lékařská služba
( 155

Policie
( 158

9. AKTUALIZACE, REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH  KANALIZAČNÍM  ŘÁDEM

Kontrolu  dodržování podmínek stanovených  kanalizačním  řádem provádí  provozovatel  kanalizace pro veřejnou  potřebu v návaznosti na  realizované kontrolní  odběry odpadních  vod.   O  výsledcích  kontroly, při  zjištění nedodržení  podmínek  kanalizačního  řádu, informuje provozovatel  kanalizace  pro  veřejnou  potřebu   bez  prodlení  místně  příslušný vodoprávní  úřad  a  dotčeného  odběratele.

Aktualizaci kanalizačního   řádu (změny  a  doplňky)  provádí  vlastník kanalizace (případně  provozovatel na  základě platného smluvního  vztahu) průběžně podle  stavu,  respektive  změn technických  a  právních  podmínek,  za  kterých  byl  kanalizační  řád   schválen.

 Kanalizační řád je vyhotoven celkem  ve  3  paré
1. Jeden výtisk  si  ponechá provozovatel         Ing. Jiří Pacovský 

2. Jeden výtisk obdrží MěÚ  Lovosice – Odbor životního prostředí    

3. Jeden výtisk obdrží  Obecní úřad Klapý

10. SEZNAM ZÁKONů, PŘEDPISů A NOREM SOUVISEJÍCÍCH     S KANALIZAČNÍM  ŘÁDEM

1. Zákon č. 254/2001 Sb.,  o vodách a  o změně  některých  zákonů (vodní zákon) 

2. Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a  o změně  některých  zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném  záchranném systému  a o změně některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení  k vypouštění odpadních  vod do  vod  povrchových a  do kanalizací a  o  citlivých oblastech  č. 61/2003 Sb.,   

4. Zákon č. 274/2001 Sb.,  o vodovodech  a kanalizacích pro  veřejnou potřebu  a  o  změně některých  zákonů (zákon  o  vodovodech a  kanalizacích) 

5. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 146/2004  se kterou se mění  vyhl. č. 428/2001  Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o  vodovodech  a kanalizacích pro  veřejnou potřebu  a  o  změně některých  zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
6. Nařízení  vlády  č. 61/2003  o ukazatelích a hodnotách  přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění  odpadních vod  do vod povrchových  a do kanalizací  a o citlivých oblastech 

7. Směrnice č. 13123/806/OSS MLVH ČSR pro vypracování návrhů kanalizačních řádů - částka 16/1975 Sb. (Směrnice uveřejněná ve věstníku MLVH ČSR, částka 8, ročník 1975)

8. Zákon č. 50/1976 Sb. o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění po novele 1998)

9. Zákon č.185/2001 Sb.,  o odpadech 

10. Obchodní zákoník  č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

11. ČSN 75 7241 - kontrola odpadních a zvláštních vod

12. ČSN 75 3415 - ochrana vody před ropnými látkami-objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

13. ČSN 75 3416 - ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy a ropných látek silničními vozidly

14. ČSN 83 0916 - Ochrana vody před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím

15. ČSN 83 0917 - Ochrana vod před ropnými látkami, kanalizace a čištění zaolejovaných vod

16. ČSN 75 6101 - stokové sítě a kanalizační přípojky.

17. ČSN 75 7220 - kontrola jakosti povrchových vod.

18. ČSN 75 7221 - posuzování jakosti povrchové vody a způsob její klasifikace.

19. TNV 75 6911 – provozní řád kanalizace

20. ČSN 73 6760 - vnitřní kanalizace

21. ON 73 6572  - stanovenie merných kriviek prietokov vybudovaných meracích žlabov 

22. ČSN 73 6707 - projektování čistíren městských odpadních vod

11. MAPOVÉ  PŘÍLOHY  VČETNĚ POPISU 

(Stavební  povolení  z  17. 1. 2019  č.j. : OŽP 1027/2018  

    vydal   Městský úřad Lovosice – Odbor životního prostředí

(Přehledná situace  kanalizace a ČOV Klapý                        měř. 1: 5000    

(Celková situace  kanalizace Klapý –část I                            měř. 1: 1000    

(Celková situace  kanalizace Klapý –část II                            měř. 1: 1000    
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